表1  变压器、箱式变安装分项工程质量检验评定表

| 工程名称： |
| --- |
| 保 证 项 目 | 项 目 | 检验情况 |
|  | 1 | 变压器、箱式变型号、规格、质量必须符合设计要求，并应有供电部门合格的检测报告资料。 |  |
|  | 2 | 变压器、箱式变电站设备位置应符合《规程》第2.1.2条规定。 |  |
|  | 3 | 器身检查的主要项目和要求应符合《规程》第2.1.4和2.1.5条的规定。 |  |
|  | 4 | 变压器、箱式变投运前检查应符合《规程》第2.2.4条的规定。 |  |
| 基 本 项 目 | 项 目 | 质 量 检 验 情 况 |
|  | 1 | 设备外观应符合《规程》第2.1.3条规定。 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 柱上台架式变压器应符合《规程》第2.2.1条的规定。 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 柱上台架式变压器在试运行前应全面检查，并符合《规程》第2.2.4条规定。 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 箱式变电站内零、地排、二次回路应符合《规程》第2.3.2、2.3.5、2.3.8条的规定。 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 箱式变电站送电投运前应进行检查，并应符合《规程》第2.3.11条的规定要求。 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 地下式变电站绝缘、耐热、防护性能应符合《规程》2.4.1条规定 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 地下式变电站送电前应按照《规程》第2.4.6条规定进行检查。 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |
| 允 许 偏 差 项 目 | 1 | 跌落式熔断器相间安全距离≥0.7mm。 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 箱式变电站设置围栏通道宽度≥0.8mm。 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 地下式变电站设备防护等级为IP68。 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 地下式变电站地坑面积应大于箱体占地面积的3倍。 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |
| 检 验 结 论 | 基本项目综合评价 | 检查 点，其中：优良 点，优良率 % |
|  | 允许偏差项目评价 | 检查 点，其中：合格 点，合格率 % |
|  | 工程综合评价意见 | 优良： 合格： 不合格： |
| 评 定 等 级 |  | 检 查 人 员 签 字 |  | 核 定 意 见 | 监理工程师： 年 月 日 |

表2  配电装置与控制安装分项工程质量检验评定表

| 工程名称： |
| --- |
| 保 证 项 目 | 项 目 | 检验情况 |
|  | 1 | 配电柜(箱)型号、规格、质量必须符合设计要求，并且应有主要元器件产品合格证书 |  |
|  | 2 | 低压绝缘部件完整，带电体与裸露的不带电导体间、带电体相互之间的电气间隙及爬电距离符合《规程》第3.3.2条规定。 |  |
|  | 3 | 配电柜(箱)内配线整齐、美观，端子标志、电缆标牌字迹清晰且不易脱色 |  |
|  | 4 | 容量达到100kVA以上必须设置专用路灯配电室(或箱式变电站) |  |
| 基 本 项 目 | 项 目 | 质 量 检 验 情 况 |
|  | 1 | 配电柜(箱)室内通道宽度应符合《规程》第3.2.3条规定，室内电缆沟深度宜0.6m | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 配电柜(箱)内设备、电缆回路编号标识齐全、接地排和零排应有标志符号，并应符合《规程》3.3.1、3.3.3 的条规定。 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 接地(接零)保护应符合《规程》6.2接零和接地保护的有关规定。 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 引入柜（箱、屏）接线应符合《规程》第3.3.3条规定。 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 二次回路接线应符合《规程》第3.4.1、3.4.2条的规定。 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |
| 允 许 偏 差 项 目 | 1 | 配安 电 柜装 | 每米垂直度＜1.5mm 柜间接缝＜2mm | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水平 偏差 | 相邻两柜顶部＜2mm 成列柜顶部＜5mm | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 柜面 偏差 | 相邻两柜边＜1mm 成列柜面＜5mm | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |
|  |  | 室配 电 外箱 | 落地配电箱基础平面高出地面≥200m 杆上配电箱底离地高度≥2.5m | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 末端 电压 | ≥90%额定电压 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 负荷 分配 | 三相负荷不平衡度≤20% | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |
| 检验 结论 | 基本项目综合评价 | 检查 点，其中：优良 点，优良率 % |
|  | 允许偏差项目评价 | 检查 点，其中：合格 点，合格率 % |
|  | 工程综合评价意见 | 优良： 合格： 不合格： |
| 评 定 等 级 |  | 检查 人员 签字 |  | 核 定 意 见 | 监理工程师： 年 月 日 |

表3  架空线路分项工程质量检验评定表

| 工程名称： |
| --- |
| 保 证 项 目 | 项 目 | 检验情况 |
|  | 1 | 金具、绝缘子、导线的规格、型号必须符合设计要求。 |  |
|  | 2 | 导线无松股、不得有磨损、断股、扭曲、金钩及破损等缺陷，拉线与导线架设必须符合《规程》第4章节有关条文规定。 |  |
|  | 3 | 金具外观表面光洁，无裂纹、毛刺、飞边等缺陷，镀锌良好、无锌皮剥落，锈蚀现象。 |  |
|  | 4 | 绝缘子瓷釉光滑、无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷，并应符合《规程》第4.2.1和4.2.2条的规定。 |  |
|  | 5 | 混凝土杆表面光洁平整，壁厚均匀，无露筋、跑浆等现象，杆身弯曲度不超过杆长的1/1000，应符合《规程》第4.1.3条规定。 |  |
| 基 本 项 目 | 项 目 | 质 量 检 验 情 况 |
|  | 1 | 金具应热镀锌，抱箍尺寸适宜，高低压横担角钢≥∠63×6、∠50×5 | 杆 号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 拉线跨越道路垂直距离＞6m，张力拉线反向倾斜10°～20°，绝缘子自然悬垂距地面＞2.5m。 | 杆 号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 导线架设一档内无两个接头，对建筑物、树木、地面、水面等跨越物的安全距离应符合《规程》第4.3.11、4.3.12和4.3.13条规定。 | 杆 号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 引流线无硬弯、弧度均匀，对相邻导线及对地净空距离应符合《规程》第4.3.8条的规定。 | 杆 号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |
| 允 许 偏 差 项 目 | 1 | 立混 凝土 电杆 | 电杆基坑深度允许偏差+100mm、-50mm。 | 杆 号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 直线杆顺线路档距＜3%，横向位置偏移＜50mm | 杆 号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电杆立好后，倾斜不应大于1/2杆梢直径 | 杆 号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 导线 弧垂 | 实际弧垂与设计弧垂偏差±5% | 杆 号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 同一档内弧垂偏差≤50mm | 杆 号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |
| 检 验 结 论 | 基本项目综合评价 | 检查 点，其中：优良 点，优良率 % |
|  | 允许偏差项目评价 | 检查 点，其中：合格 点，合格率 % |
|  | 工程综合评价意见 | 优良： 合格： 不合格： |
| 评 定 等 级 |  | 检 查 人 员 签 字 |  | 核 定 意 见 | 监理工程师： 年 月 日 |