表4-1  电缆线路分项工程质量检验评定表

| 工程名称： |
| --- |
| 保 证 项 目 | 项 目 | 检验情况 |
|  | 1 | 电缆的品种、规格符合设计要求，电气性能试验必须符合规范规定 |  |
|  | 2 | 电缆敷设严禁有扭绞、铠装压扁、保护层断裂和表面严重划伤等缺陷。电缆敷设应符合《规程》第5.1.3、5.2.3、5.2.5条规定。 |  |
|  | 3 | 电缆在终端、分支处、工作井内应设置标志牌，并符合《规程》第5.1.10条规定。 |  |
|  | 4 | 电缆线路在高架路、桥和明敷设时应符合《规程》第5.2.12、5.2.13、5.2.16条的规定。 |  |
| 基 本 项 目 | 项 目 | 质 量 检 验 情 况 |
|  | 1 | 直埋电缆全长上下铺细土或沙层厚度不小于100mm。 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电缆敷设时与其他管道之间平行交叉净距符合《规程》第5.2.5条的规定。 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 过街管道两端、直线段超过50m设置工作井应符合《规程》第5.2.17条规定。 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电缆铠装重复接地电阻≤10Ω | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |
| 允 许 偏 差 项 目 | 1 | 电缆直埋敷设在绿地、车行道下深度≥0.7m | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电缆在人行道下埋设深度≥0.5m | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 工作井深1m，井内壁净宽≥0.7m，电缆保护管伸进工作井壁30～50mm。 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电缆保护管的内径与电缆外径比值≥1.5倍，电缆管弯曲时弯扁程度不宜大于管子外径的10%。 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |
| 检 验 结 论 | 基本项目综合评价 | 检查 点，其中：优良 点，优良率 % |
|  | 允许偏差项目评价 | 检查 点，其中：合格 点，合格率 % |
|  | 工程综合评价意见 | 优良： 合格： 不合格： |
| 评 定 等 级 |  | 检 查 人 员 签 字 |  | 核 定 意 见 | 监理工程师： 年 月 日 |

表4-2  电缆线路绝缘电阻检验测试记录

| 工程名称： |
| --- |
| 保证项目 | 项 目 | 检验情况 |
|  | 1 | 电缆线路敷设前后，进行绝缘电阻测试应符合《规程》5.1.3条规定。 |  |
|  | 2 | 检测仪器（兆欧表）应有有关计量部门检验认可的有效合格证。 |  |
|  | 3 | 兆欧表的电压等级：测1000V电缆为1000V级，测普通绝缘线为500V级。 |  |
| 检 测 绝 缘 电 阻 /MΩ) |
| 基 本 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | L1—L2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | L2—L3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | L3—L1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | L1—N |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | L2—N |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | L3—N |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验 结论 | 项目综合评价意见 | 优良： 合格： 不合格 |
|  | 基本项目综合评价 | 检测 点，其中：优良 点，优良率： % |
| 评定等级 |  | 检查人员签字 |  | 核定意见 | 监理工程师： 年 月 日 |

表5-1  路灯安装分项工程质量检验评定表

| 工程名称： |
| --- |
| 保 证 项 目 | 项 目 | 检验情况 |
|  | 1 | 灯杆、灯具的规格和型号必须符合设计要求，高杆灯应符合CJ/T3076《高杆照明设施技术条件》的规定。 |  |
|  | 2 | 灯杆基础标高恰当、杆位合理，灯杆不得设在易被车辆碰撞地点且符合《规程》第7.1.1和7.1.2条规定。 |  |
|  | 3 | 灯杆、灯具的技术性能要求应符合《规程》第7.1.6、7.1.7和7.3.3条的规定。 |  |
|  | 4 | 路灯编号应符合《规程》第7.1.21条的规定。 |  |
| 基 本 项 目 | 项 目 | 质 量 检 验 情 况 |
|  | 1 | 灯臂安装高度符合设计要求，直线路段仰角和装灯方向宜一致。 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 灯具横向水平与地面平行，灯具安装纵向中心线与灯臂纵向中心一致。 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 灯座安装门朝向慢车道(人行道)侧，基础结面不积水，混凝土厚度不得小于100mm。 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 灯杆、灯臂焊接均匀无虚焊，并热镀锌防腐处理。 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 混凝土基础强度等级不低于C20，电缆护管从中心穿出应超过基础面30～50mm | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 玻璃钢灯杆应符合《规程》第7.1.20条的规定。 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |
| 允 许 偏 差 项 目 | 1 | 灯杆 垂直 | 灯杆杆梢垂直偏移0.5D1，杆根横向位置偏移0.5 D2。 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 杆身直线度允许误差宜＜3‰ | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 灯臂 正直 | 与道路纵向成90°，角度偏差≤2° | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |
| 检 验 结 论 | 基本项目综合评价 | 检查 点，其中：优良 点，优良率 % |
|  | 允许偏差项目评价 | 检查 点，其中：合格 点，合格率 % |
|  | 工程综合评价意见 | 优良： 合格： 不合格： |
| 评 定 等 级 |  | 检 查 人 员 签 字 |  | 核 定 意 见 | 监理工程师： 年 月 日 |

注：1.灯杆横向位置偏差应检查直线路段灯排列成一直线时。

2.D1为灯杆梢径，D2为灯杆根部直径。

表5-2  路灯安装电器分项工程质量检验评定表

| 工程名称： |
| --- |
| 保 证 项 目 | 项 目 | 检验情况 |
|  | 1 | 光源、镇流器、触发器、熔断器等低压电器的规格、型号必须符合设计要求 |  |
|  | 2 | 镇流器、接线板等部件安装应有适当空间，尤其是钢杆内装设时，直观应符合要求 |  |
|  | 3 | 电器接线正确、牢固，导线截面符合规范要求，电源进线在电器上桩头，相线在瓷灯头中心触点 |  |
| 基 本 项 目 | 项 目 | 质 量 检 验 情 况 |
|  | 1 | 灯具引至主线路的导线及在灯臂、灯杆内穿线技术要求应符合《规程》第7.1.11和7.1.12条的规定。 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接线面板、灯具内接线、电器排列的技术要求应符合《规程》第7.1.13和7.1.14条的规定。 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 道路照明用灯具的技术性能应符合《规程》第7.1.8和7.1.9条的规定。 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 庭院灯的安装应符合《规程》第7.3.9和7.3.10条的规定。 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 杆上路灯的电器、引下线安装应符合《规程》第7.4.3、7.4.5和7.4.8条的规定。 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 高架路（桥）的灯具安装应符合《规程》第7.5.5～7.5.7条的规定。 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |
| 检 验 结 论 | 基本项目综合评价 | 检查 点，其中：优良 点，优良率 % |
|  | 工程综合评价意见 | 优良： 合格： 不合格： |
| 评 定 等 级 |  | 检 查 人 员 签 字 |  | 核 定 意 见 | 监理工程师： 年 月 日 |

表6-1  接地装置分项工程质量检验评定表

| 工程名称： |
| --- |
| 保 证 项 目 | 项 目 | 检验情况 |
|  | 1 | 由同一台变压器供电的路灯线路，严格禁止部分采用接零保护，另一部分采用接地保护，应符合《规程》第6.1.3条规定 |  |
|  | 2 | 公用配变供电的路灯配电，采用的保护方式应符合当地供电部门规定 |  |
|  | 3 | 接地装置及避雷针的接地方式及接地电阻值必须符合设计和规范规定，接地装置的导体截面应符合《规程》第6.3.2条规定 |  |
| 基 本 项 目 | 项 目 | 质 量 检 验 情 况 |
|  | 1 | 避雷针热镀锌圆钢≥ø25mm、钢管≥ø40mm、δ≥2.75mm。 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接地装置导体截面圆钢≥ø10mm，扁钢≥4×30mm，角钢厚度≥4mm | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 接地装置敷设应符合《规程》6.3.4条的要求。 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |
| 允 许 偏 差 项 目 | 1 | 接地体离地面埋设深度≥0.6m | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接地体与建筑物间距≥1.5mm | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 垂直接地体间距与其长度的比值≥2倍 | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 接地 体焊 接搭 接长 度 | 圆钢与圆钢6d | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 扁钢与扁钢2b | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 扁钢与角钢2b | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 圆钢与扁钢或角钢2d | 测 点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |
| 检 验 结 论 | 基本项目综合评价 | 检查 点，其中：优良 点，优良率 % |
|  | 允许偏差项目评价 | 检查 点，其中：合格 点，合格率 % |
|  | 工程综合评价意见 | 优良： 合格： 不合格： |
| 评 定 等 级 |  | 检 查 人 员 签 字 |  | 核 定 意 见 | 监理工程师： 年 月 日 |

注：b为扁钢宽度；d为圆钢直径。

表6-2  零线、保护（防雷）接地电阻的检验测试记录

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
|  | 柜（箱）、杆号 | Ro（Ω） | 柜（箱）、杆号 | Ro（Ω） | 柜（箱）、杆号 | Ro（Ω） |
| 配电柜（箱） |  |  |  |  |  |  |
| 高（中）杆灯 |  |  |  |  |  |  |
| 其它路灯 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 | 配电柜（箱） | 合格： 点 | 不合格： 点 | 合格率： % |
|  | 高（中）杆灯 | 合格： 点 | 不合格： 点 | 合格率： % |
|  | 其他路灯 | 合格： 点 | 不合格： 点 | 合格率： % |
| 评 定 等 级 |  | 检查人员签字 |  | 核定意见 | 监理工程师： 年 月 日 |

说明：1、配电柜(箱)、高杆灯、中杆灯应全部测试，其它路灯的测试比例应不小于30%。

2、检测仪器应有有关计量部门认可的有效合格证。

# Text boxes

回

路

编

号

别

相

值

阻